Włoszczowa, dnia 06.12.2017r.

# Nr sprawy: In 272.8.2017

Wszyscy  Wykonawcy

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:  „Głęboka termomodernizacja budynków Zespołów Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 2 i Nr 3 we Włoszczowie służąca poprawie ich efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE”.

Zamawiający – Powiat Włoszczowski  informuje, że Wykonawcy na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm) zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 2 ustawy Pzp przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany SIWZ.

I.  Wyjaśnianie treści SIWZ

Zadanie II (część II) – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 we Włoszczowie”

Pytanie 1

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia (III 1.2) określa zakres prac tj. „wymiana okien drewnianych”, zaś dokumentacja techniczna ani przedmiar robót nie obejmuje w/w zakresu. Prosimy o przedstawienie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej przewidzianej do wymiany oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 1

Zamawiający dodał pozycje do przedmiaru obejmujące wymianę stolarki na nową spełniającą wymogi Warunków Technicznych dla 2017r. Ponadto informuję, że w dokumentacji technicznej błędnie stwierdzono, iż stolarka okienna została wymieniona. Wyjaśniam - stolarka okienna została w zdecydowanej części wymieniona na nową. Stolarkę niewymienioną należy zastąpić nową zgodnie z załączonymi przedmiarami.

Pytanie 2

Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej tj. część opisową i rysunkową wraz z przedstawieniem projektowanych detali dla wykonania ocieplenia stropodachu, celem prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 2

Należy zlikwidować pęcherze w istniejącym pokryciu papowym a następnie wykonać gruntowanie i montaż styropapy o łącznej grubości 20cm. Krawędzie okapowe należy wykonać z kantówki drewnianej impregnowanej (lub belki skrzynkowej) celem umożliwienia zamocowania obróbki blacharskiej.

Parametry techniczne papy wierzchniej termozgrzewalnej:

- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 800 / 600 N

- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 50 / 50 % (+/- 10)

- giętkość w obniżonych temperaturach - 10º C

- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +80º C

- grubość papy: 5,2 ±10%

Inne roboty do wykonania z tego zakresu robót

- Demontaż istniejących okuć kominowych i wykonanie nowych,

- Demontaż istniejących rynien i rynhaków oraz rur spustowych i wykonanie nowych,

Można zabudować ponownie rynny i rury spustowe jeżeli będą w stanie użytkowym dobrym co określi kierownik budowy.

- Istniejące pasy nadrynnowe z blachy rozebrać i wykonać nowe.

- Obróbki blacharskie, rynny i zewnętrzne rury spustowe uniemożliwiające właściwe wykonanie ocieplenia zdemontować.

Pytanie 3

Prosimy o przedstawienie szczegółowego rozwiązania projektowego (detal techniczny) dla wykonania układu wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej oraz zestawienia projektowanego układu.

Odpowiedź 3

Zgodnie z załączonym pakietem uzupełniającym.

Pytanie 4

Prosimy o przedstawienie dokumentacji technicznej (część rysunkowa) zgodnie ze spisem zawartości projektu budowlanego, w tym przedstawieniem rysunków w formie plików dwg. Obecna forma zamieszczania projektów technicznych (podzielonych na kilka części bez opisów) uniemożliwia prawidłową weryfikację przyjętych założeń ilościowych.

Odpowiedź 4

Zgodnie z załączonym pakietem uzupełniającym – pdf i dwg wraz z plikiem xls i doc

Pytanie 5

Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji odgromowej.

Odpowiedź 5

Nową instalację odgromową należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. W kosztorysie znajduje się przedmiar robót do wykonania w tym zakresie.

W trakcie wykonywanych prac remontowych dachu należy zdemontować istniejącą instalację odgromową, zdemontować również zwody pionowe. W miejsce zdemontowanej instalacji po zakończeniu prac remontowych wykonać nową instalację odgromową układając po tych samych trasach.

Na dachu na wspornikach / wsporniki w odległościach co 1,0 m / ułożyć zwody poziome z drutu ocynkowanego dn8, jako przewody odprowadzające również zastosować druty ocynkowane dn8. Do wykonywania połączeń pomiędzy przewodami stosować skręcane uchwyty. Przewody odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi.

Wszystkie elementy metalowe zlokalizowane na dachu typu; kominy, wywietrzaki konstrukcji metalowej należy połączyć z instalacją odgromową.

Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą projektowanej izolacji termicznej w rurkach z twardego PCV o gr. ścianki 7 mm (wg Polskiej Normy PN- 86/E-05003/01). Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonywać za pomocą zacisków probierczych. Przewody odprowadzające należy zakończyć złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne umieścić w puszkach.  Montaż puszek wykonać na cokole budynku. Od złącza do uziomu układać przewody uziemiające. Jako przewody uziemiające zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4mm. Połączenie z istniejącym uziomem otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją.

Po ponownym zamontowaniu należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wartość uziemienia winna być mniejsza niż 10 ohm.

Uwagi i zalecenia:

- całość prac wykonać zgodnie z PN,

- prace wykonywać  zgodnie z przepisami BHP,

- wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej.

Pytanie 6

Brak opisów technicznych dla branży instalacji sanitarnych. Prosimy o przedstawienie opisu technicznego dla wykonania instalacji centralnego ogrzewania i instalacji solarnej.

Odpowiedź 6

Zgodnie z załączonym pakietem uzupełniającym – opisy znajdują się w pakiecie ogrzewania i instalacji solarnej

Pytanie 7

Prosimy o przedstawienie wykazu elementów dla projektowanych instalacji tj. grzejników, rurociągów, armatury, paneli solarnych, sterowanie wraz z przedstawieniem kart doboru urządzeń

Odpowiedź 7

Zgodnie z załączonym pakietem uzupełniającym. Znajdują się w nim rozmiary grzejników (płytowych), średnice rurociągów, typ paneli solarnych. W przedmiarze są typy armatury. Karty doboru kluczowych urządzeń zostały również nadesłane w osobnym pakiecie.

Pytanie 8

Prosimy o przedstawienie rozwiązania technicznego włączenia instalacji co. do istniejącego rozdzielacza oraz przedstawienie projektowanego detalu.

Odpowiedź 8

Zgodnie z załączonym pakietem uzupełniającym.

Pytanie 9

Prosimy o przedstawienie pełnej dokumentacji projektowanej instalacji solarnej, w tym detali projektowanej instalacji oraz schematu technologicznego włączenia  do istniejącej infrastruktury oraz tras prowadzenia rurociągów.

Odpowiedź 9

Zgodne z załączonym pakietem uzupełniającym.

Pytanie 10

Prosimy o przedstawienie  rozwinięcia projektowanych instalacji sanitarnych.

Odpowiedź 10

Zgodnie z załączonym pakietem uzupełniającym – pakiet ogrzewania i instalacji solarnej zawiera pliki pdf i dwg.

Pytanie 11

Przedmiar robót nie zawiera robót demontażowych istniejącej instalacji co., prosimy o uzupełnienie robót o demontaż, wyniesienie, wywóz i utylizację  demontowanych elementów instalacji.

Odpowiedź 11

Należy przyjąć 50m2 zabudowy z cegły do rozbiórki oraz po wykonaniu instalacji odtworzenie zabudowy wraz z przygotowaniem podłoża i 3krotnym malowaniem farbami emulsyjnymi.  Dopuszcza się zabudowę z płyt g-k.

Pytanie  12

Przedmiar robót zawiera niewielki zakres prac po koniecznych do wykonania demontażach czy przebiciach tj. naprawy i uzupełnienie tynku czy szpachlowanie i malowanie miejsc po zdemontowanej instalacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz uszczegółowienie zakresu prac naprawczych.

Odpowiedź 12

Roboty należy oszacować zgodnie z załączonym pakietem uzupełniającym.

Pytanie 13

Opis techniczny pkt 6 przewiduje zabezpieczenie elewacji do wysokości linii spodu okien parteru bezbarwną powłoką „antygrafitti”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty budowlane.

Odpowiedź 13

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia elewacji powłoką „antygrafitti”. Należy nie uwzględniać w ofercie tego elementu.

Zadanie I (część I) – „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie”

Pytanie 14

Opis techniczny części budowlanej pkt 7 przewiduje zabezpieczenie elewacji do wysokości linii spodu okien parteru bezbarwną powłoką „antygrafitti”. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w roboty budowlane.

Odpowiedź 14

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia elewacji powłoką „antygrafitti”. Należy nie uwzględniać w ofercie tego elementu.

Pytanie 15

Prosimy o przedstawienie dokumentacji technicznej (część rysunkowa) zgodnie ze spisem zawartości projektu budowlanego, w tym przedstawieniem rysunków w formie plików dwg. Obecna forma zamieszczania projektów technicznych (podzielonych na kilka części bez opisów) uniemożliwia prawidłową weryfikację przyjętych założeń ilościowych.

Odpowiedź 15

Część rysunkowa projektu została połączona w jednym pliku. Opis projektu znajduje się w drugim pliku.

Pytanie 16

Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej dla wykonania instalacji odgromowej.

Odpowiedź 16

Nową instalację odgromową należy odtworzyć do stanu istniejącego. W dodatkowym kosztorysie znajduje się przedmiar robót do wykonania w tym zakresie.

Nową instalację odgromową należy odtworzyć zgodnie ze stanem istniejącym. W kosztorysie znajduje się przedmiar robót do wykonania w tym zakresie.

W trakcie wykonywanych prac remontowych dachu należy zdemontować istniejącą instalację odgromową, zdemontować również zwody pionowe. W miejsce zdemontowanej instalacji po zakończeniu prac remontowych wykonać nową instalację odgromową układając po tych samych trasach.

Na dachu na wspornikach / wsporniki w odległościach co 1,0 m / ułożyć zwody poziome z drutu ocynkowanego dn8, jako przewody odprowadzające również zastosować druty ocynkowane dn8. Do wykonywania połączeń pomiędzy przewodami stosować skręcane uchwyty. Przewody odprowadzające zakończyć złączami kontrolnymi.

Wszystkie elementy metalowe zlokalizowane na dachu typu; kominy, wywietrzaki konstrukcji metalowej należy połączyć z instalacją odgromową.

Zwody pionowe instalacji odgromowej należy umieścić pod warstwą projektowanej izolacji termicznej w rurkach z twardego PCV o gr. ścianki 7 mm (wg Polskiej Normy PN- 86/E-05003/01). Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonywać za pomocą zacisków probierczych. Przewody odprowadzające należy zakończyć złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne umieścić w puszkach.  Montaż puszek wykonać na cokole budynku. Od złącza do uziomu układać przewody uziemiające. Jako przewody uziemiające zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4mm. Połączenie z istniejącym uziomem otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją.

Po ponownym zamontowaniu należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wartość uziemienia winna być mniejsza niż 10 ohm.

Uwagi i zalecenia:

- całość prac wykonać zgodnie z PN,

- prace wykonywać  zgodnie z przepisami BHP,

- wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej.

Pytanie 17

Przedmiar robót nie obejmuje montażu parapetów zewnętrznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź 17

Zamawiający zamieścił dodatkowy przedmiar obejmujący wymianę parapetów zewnętrznych.

Pytanie 18

Prosimy o przedstawienie szczegółowego rozwiązania projektowego (detal techniczny) dla wykonania układu wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach kuchennych  oraz zestawienia projektowanego układu.

Odpowiedź 18

Zamieszczono dodatkowy pakiet uzupełniający.

Pytanie 19

Prosimy o przedstawienie wykazu elementów dla projektowanych instalacji tj. grzejników, rurociągów, armatury, paneli solarnych, sterowanie wraz z przedstawieniem kart doboru urządzeń.

Odpowiedź 19

Zamieszczono dodatkowy pakiet uzupełniający.

Pytanie 20

Prosimy o przedstawienie wykazu elementów dla nowej kotłowni: gazowe pompy ciepła oraz gazowe kotły kondensacyjne wraz z armaturą oraz przedstawienie kart doboru urządzeń.

Odpowiedź 20

W załączeniu przesłane zostały karty katalogowe do linków RTA 00-532 HT S1 CW (zaprojektowano dwa linki po 4 gazowe absorpcyjne pompy ciepła) oraz RTY 00-600/4 CW (zaprojektowano jeden link składający się z 5 kotłów w układzie czterorurowym z wydzielonymi 3 kotłami na c.w.u.) oraz schemat z legendą określającą wymaganą armaturę przez system źródła ciepła. Dodatkowo został dołączony osobny pakiet systemu gazowego ogrzewania.

Pytanie 21

Brak projektów technicznych wykonania instalacji gazowej. Prosimy o przedstawienie dokumentacji projektowej dla gazowych pomp ciepła.

Odpowiedź 21

Dołączono przykładowe podłączenie gazu.

Pytanie 22

Prosimy o przedstawienie  rozwinięcia projektowanych instalacji sanitarnych.

Odpowiedź 22

Dołączono pakiet uzupełniający.

Pytanie 23

Przedmiar robót zawiera niewielki zakres prac po koniecznych do wykonania demontażach czy przebiciach tj. naprawy i uzupełnienie tynku czy szpachlowanie i malowanie miejsc po zdemontowanej instalacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót oraz uszczegółowienie zakresu prac naprawczych.

Odpowiedź 23

Należy przyjąć 70m2 zabudowy z cegły do rozbiórki oraz po wykonaniu instalacji odtworzenie zabudowy wraz z przygotowaniem podłoża i 3krotnym malowaniem farbami emulsyjnymi.  Dopuszcza się zabudowę z płyt g-k.

Pytanie 24

Przedmiar robót nie zawiera robót demontażowych istniejącej instalacji co., prosimy o uzupełnienie robót o demontaż, wyniesienie, wywóz i utylizację  demontowanych elementów instalacji.

Odpowiedź 24

Zamawiający dodał pozycję mówiącą o demontażu istniejącej instalacji c.o. wraz z jej wyniesieniem i utylizacją. Uwaga zdemontowana instalacja będzie stanowić własność Wykonawcy. Istniejące kotły c.o. stanowić będą własność Zamawiającego. Kotły należy zdemontować i wynieść na poziom gruntu co umożliwi dalszy ich transport.

Pytanie 25

Przedmiar robót instalacji sanitarnych (poz. 181) przewiduje montaż urządzeń zgodnie z ofertą nr 5100-11-16. W udostępnionej dokumentacji technicznej brak w/w oferty. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej o zestawienie i specyfikację  projektowanych elementów.

Odpowiedź 25

Zamawiający dodał pakiet uzupełniający.

Pytanie 26

Opis techniczny części sanitarnej pkt. 4.2.4 przewiduje wykonanie systemu kominowego MK. Brak w/w zakresu w przedmiarze robót budowlanych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o w/w zakres robót.

Odpowiedź 26

Zamawiający dodał pakiet uzupełniający.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada wymagane aktualne pozwolenie na budowę.

Odpowiedź 27

Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne zgłoszenie robót oraz pozwolenie na budowę dla robót objętych koniecznością ich posiadania.

Pytanie 28

Prosimy o potwierdzenie, iż uzyskanie ewentualnego pozwolenia na użytkowanie spoczywa na Zamawiającym.

Odpowiedź 28

Pozwolenie na użytkowanie będzie spoczywało na Zamawiającym.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptację rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń p.poż.

Odpowiedź 29

Zamawiający nie posiada opinii rzeczoznawcy.

Pytanie  30

Prosimy o potwierdzenie, iż dokumentacja projektowa posiada pozytywną akceptację rzeczoznawcy do spraw higieniczno-sanitarnych.

Odpowiedź 30

Zamawiający nie posiada uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw higieniczno - sanitarnych

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie na ile etapów Zamawiający zamierza przekazać teren budowy. Powyższa informacja jest niezbędna do prawidłowego skalkulowania czasu trwania inwestycji. W przypadku etapowego wykonywania robót prosimy o przedstawienie harmonogramu udostępniania placu budowy.

Odpowiedź 31

Zamawiający nie przewiduje etapowania w przekazywaniu placu budowy. Plac zostanie przekazany w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy. Wykonawca winien przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie placówki. Szczegóły dotyczące prowadzenia robót zawarte są w dziale 3, punkt 8 SiWZ.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, iż wymagana gwarancja na urządzenia i wyroby gotowe jest zgodna z gwarancją producenta umieszczoną w kartach katalogowych.

Odpowiedź 32

Zamawiający wymaga okresu gwarancji wykazanej w ofercie w oparciu o SiWZ.

Pytanie 33

Proszę o udostępnienie opisu technicznego instalacji c.o. i instalacji solarnej.

Odpowiedź 33

Zamawiający dołączył pakiet uzupełniający. Instalację solarną wykonać np. według systemu firmy VIESSMAN lub HEWALEX. Minimalne parametry zastosowanego kolektor to np.: kolektor płaski Vitosol 200-FM.

Pytanie 34

Proszę o udostępnienie rozwinięcia instalacji c.o.  z naniesionymi wymiarami grzejników.

Odpowiedź 34

Zamawiający zamieścił pakiet uzupełniający.

Pytanie 35

W kosztorysie brak pozycji dotyczącej obudów płytą karton-gips rurociągów instalacji solarnej. Proszę o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź 35

Proszę przyjąć 40m2 do zabudowy wraz z przygotowaniem i 3krotnym malowaniem farbami emulsyjnymi.

Pytanie 36

Proszę o udostępnienie schematu podłączenia instalacji solarnej.

Odpowiedź 36

Zamawiający dołączył pakiet uzupełniający.

Pytanie 37

Proszę o podanie średnicy absorpcyjnego separatora powietrza Flamco.

Odpowiedź 37

Średnica absorpcyjnego separatora powietrza Flamco - ¾”

Pytanie 38

Proszę o podanie, które naczynie wzbiorcze jest do instalacji c.o., a które do instalacji solarnej.

Odpowiedź 38

Zamawiający dołączył pakiet uzupełniający – na dokumentacji rysunkowej zbiorniki są opisane.

Pytanie 39

Proszę o sprecyzowanie jakie rury należy zastosować w inst. c.o.:  zgrzewane rury PP tak jak w nazwie pozycji przedmiarowej czy zaciskanie PE-RT/AL/PE-RT. Jednocześnie proszę o udostępnienie projektu z naniesionymi średnicami rur.

Odpowiedź 39

Zamawiający dołączył pakiet uzupełniający. Należy przyjąć do wyceny rury zaciskane PE-RT/AL/PE-RT.

Pytanie 40

Dotyczy ZSP Nr 3. W dziale 3 kosztorysu pozycje 3.1 – 3.5 mają ten sam obmiar. Czy jest to pomyłka kosztorysanta. Raczej nie możliwe jest , aby roboty dotyczące całkowicie innych elementów miały identyczne obmiary.

Odpowiedź 40

Pomyłka kosztorysanta:

W pozycji 3.2 Rozebranie rur spustowych, nie nadających się do użytku powinien być:

12,10*4=48,40

4,30*2=8,60

5,00*4=20,00

(3,65+2,15+3,30)*2=18,20

RAZEM: 95,20 m

Pytanie 41

Zwracamy sie o przedstawienie rozwiązania projektowego dla wykonania nośnej podkonstrukcji stalowej dla wykonania paneli solarnych wraz z wykazem profili stalowych i opisem wykonawczym.

Odpowiedź 41

Zamawiający dołączył pakiet uzupełniający.

Pytanie 42

Opis projektu technicznego dla instalacji sanitarnych pkt. 4.1.1 informuje iż został zaprojektowany "zestaw Cetepref". Prosimy o przedstawienie szczegółowych parametrów projektowanego zestawu oraz zamieszczanie dokumentacji projektowej dla wykonania w/w zestawu. Dodatkowo prosimy o podanie parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń z pkt.4.1.2; 4.1.3; 4.1.4; 4.1.5; 4.1.6; 4.1.7. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o dostawę i montaż w/w elementów instalacji.

Odpowiedź 42

Zamawiający dołączył pakiet uzupełniający.

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SIWZ.

STAROSTA WŁOSZCZOWSKI

/-/  Jerzy Suliga